遵义市中医院检验科80kVA+介入中心10kVA UPS电源后备1小时方案

一、方案设计总则

本方案专为医院检验科、介入治疗中心定制，严格遵循《医疗建筑电气设计规范》《不间断电源设备》（GB/T 7260.3-2003）、医院感染控制及医疗设备供电安全标准，采用在线式工频医疗专用UPS，实现市电断电零切换，保障精密医疗设备持续稳定供电，杜绝因断电导致的检测数据丢失、设备损坏、诊疗中断等风险，后备时间精准满足满载1小时，适配医疗设备全天候运行需求。

二、场景负载分析

（一）检验科（80kVA UPS）

核心负载：全自动生化分析仪、血液分析仪、免疫分析仪、离心机、冷藏冰箱、标本培养箱、实验室信息系统终端、监控及应急照明等，总负载功率约55-60kW，选用80kVA UPS预留充足功率余量，适配多设备同时启动的冲击电流。

（二）介入中心（10kVA UPS）

核心负载：DSA辅助设备、心电监护仪、注射泵、输液泵、手术照明、诊疗数据终端、应急照明等，总负载功率约6-7kW，选用10kVA UPS满足设备稳定供电，保障介入手术不间断开展。

三、介入中心10kVA UPS后备1小时方案

（一）UPS主机选型

1. 设备类型：医疗专用在线式工频UPS

2.额定容量：10kVA/8kW

3. 输入输出：单相220V输入，单相220V输出

4.直流电压：240V DC

5.核心优势：零毫秒切换、低谐波干扰、抗电磁辐射，适配精密医疗电子设备，具备过压、欠压、过载、短路、电池欠压全维度保护，支持故障声光告警。

（二）蓄电池组配置

1. 电池类型：医疗级阀控式密封免维护铅酸蓄电池（12V/100Ah），无漏液、无有害气体释放，符合医院环境要求

2. 配置数量：20节（串联匹配240V直流电压）

3. 续航核算：满载8kW工况下，续航时间≥60分钟，满足介入手术应急供电需求

4. 配套配件：专用电池柜1台、阻燃电池连接线、直流空开、绝缘防护组件

（三）配电辅材

1.线缆：市电输入/负载输出阻燃BV3×10mm²铜芯线缆

2.开关：输入32A/2P漏电保护空开、输出32A/2P空开

3. 附加：医疗专用接地装置、线槽、防雷滤波模块

四、检验科80kVA UPS后备1小时方案

（一）UPS主机选型

1.设备类型：医疗专用三相在线式工频UPS

2.额定容量：80kVA/64kW

3.输入输出：三相380V五线制输入，三相380V/单相220V输出

4.直流电压：384V DC

5. 核心优势：宽电压输入、智能稳压稳频、低噪音，适配检验科多类型精密检测设备，支持远程监控、电池温度检测，具备过载自动旁路、故障自诊断功能，不干扰医疗设备检测精度。

（二）蓄电池组配置

1. 电池类型：医疗级阀控式密封免维护铅酸蓄电池（12V/150Ah），长寿命、耐高温，适配实验室恒温环境

2. 配置数量：32节（串联匹配384V直流电压）

3. 续航核算：满载64kW工况下，续航时间≥60分钟，保障检测样本、数据全程安全

4. 配套配件：专用电池柜2台、阻燃加粗连接线、直流总空开、电池巡检模块、温度传感器